## Лист1
Номер клеммника | Номер клеммы | Наименование цепи | Назначение | Маркировка | Резерв | Общий | Резерв | Общая клемма | Раздел | Тип | Маркировка общего | Маркировка контакта реле | Маркировка общего контакта реле | Подтип | Клемма питания + | Клемма питания - | Маркировка питания + | Маркировка питания -
Раздел 1. Питание ШУ
1 | 1 | Фаза
1 | 2 | Фаза
1 | 3 | Нейтраль
1 | 4 | Нейтраль
1 | 5 | Нейтраль
1
1 |  | Раздел 2. Дискретные входные сигналы с ПУ
1
1 | 6 | ЗЗУ-1 КВ «Топка» |  | 1 | 1 | 24+ | Общий | 8 | 2 | DI | 24+
1 | 7 | ЗЗУ-1 КВ «Исходное» |  | 2 | 2 | 24+ | Общий | 8 | 2 | DI | 24+
1 | 8 | ЗЗУ-1 Общий КВ актуатора |  | 24+ | 3 | 24+ | Общий |  | 2 | DI | 24+
1 | 9 | ЗЗУ-1 КВ «Открыт» |  | 4 | 4 | 24+ | Общий | 11 | 2 | DI | 24+
1 | 10 | ЗЗУ-1 КВ «Закрыт» |  | 5 | 5 | 24+ | Общий | 12 | 2 | DI | 24+
1 | 11 | ЗЗУ-1 Общий КВ клапана мазутного |  | 24+ | 6 | 24+ | Общий |  | 2 | DI | 24+
1 | 12 | ЗЗУ-1 Общий КВ клапана мазутного |  | 24+ | 7 | 24+ | Общий |  | 2 | DI | 24+
1 | 13 | ЗЗУ-1 «Факел» |  | 8 | 8 | 24+ | Общий | 14 | 2 | DI | 24+
1 | 14 | ЗЗУ-1 Общий «Факел» |  | 24+ | 9 | 24+ | Общий |  | 2 | DI | 24+
1 | 15 | ЗЗУ-1 «Режим ДУ» |  | 10 | 10 | 24+ | Общий | 16 | 2 | DI | 24+
1 | 16 | ЗЗУ-1 Общий «Режим ДУ» |  | 24+ | 11 | 24+ | Общий |  | 2 | DI | 24+
1 | 17 | ЗЗУ-2 КВ «Топка» |  | 12 | 12 | 24+ | Общий | 19 | 2 | DI | 24+
1 | 18 | ЗЗУ-2 КВ «Исходное» |  | 13 | 13 | 24+ | Общий | 19 | 2 | DI | 24+
1 | 19 | ЗЗУ-2 Общий КВ актуатора |  | 24+ | 14 | 24+ | Общий |  | 2 | DI | 24+
1 | 20 | ЗЗУ-2 КВ «Открыт» |  | 15 | 15 | 24+ | Общий | 22 | 2 | DI | 24+
1 | 21 | ЗЗУ-2 КВ «Закрыт» |  | 16 | 16 | 24+ | Общий | 23 | 2 | DI | 24+
1 | 22 | ЗЗУ-2 Общий КВ клапана мазутного |  | 24+ | 17 | 24+ | Общий |  | 2 | DI | 24+
1 | 23 | ЗЗУ-2 Общий КВ клапана мазутного |  | 24+ | 18 | 24+ | Общий |  | 2 | DI | 24+
1 | 24 | ЗЗУ-2 «Факел» |  | 19 | 19 | 24+ | Общий | 25 | 2 | DI | 24+
1 | 25 | ЗЗУ-2 Общий «Факел» |  | 24+ | 20 | 24+ | Общий |  | 2 | DI | 24+
1 | 26 | ЗЗУ-2 «Режим ДУ» |  | 21 | 21 | 24+ | Общий | 27 | 2 | DI | 24+
1 | 27 | ЗЗУ-2 Общий «Режим ДУ» |  | 24+ | 22 | 24+ | Общий |  | 2 | DI | 24+
1 | 28 | ЗЗУ-3 КВ «Топка» |  | 23 | 23 | 24+ | Общий | 30 | 2 | DI | 24+
1 | 29 | ЗЗУ-3 КВ «Исходное» |  | 24 | 24 | 24+ | Общий | 30 | 2 | DI | 24+
1 | 30 | ЗЗУ-3 Общий КВ актуатора |  | 24+ | 25 | 24+ | Общий |  | 2 | DI | 24+
1 | 31 | ЗЗУ-3 КВ «Открыт» |  | 26 | 26 | 24+ | Общий | 33 | 2 | DI | 24+
1 | 32 | ЗЗУ-3 КВ «Закрыт» |  | 27 | 27 | 24+ | Общий | 34 | 2 | DI | 24+
1 | 33 | ЗЗУ-3 Общий КВ клапана мазутного |  | 24+ | 28 | 24+ | Общий |  | 2 | DI | 24+
1 | 34 | ЗЗУ-3 Общий КВ клапана мазутного |  | 24+ | 29 | 24+ | Общий |  | 2 | DI | 24+
1 | 35 | ЗЗУ-3 «Факел» |  | 30 | 30 | 24+ | Общий | 36 | 2 | DI | 24+
1 | 36 | ЗЗУ-3 Общий «Факел» |  | 24+ | 31 | 24+ | Общий |  | 2 | DI | 24+
1 | 37 | ЗЗУ-3 «Режим ДУ» |  | 32 | 32 | 24+ | Общий | 38 | 2 | DI | 24+
1 | 38 | ЗЗУ-3 Общий «Режим ДУ» |  | 24+ | 33 | 24+ | Общий |  | 2 | DI | 24+
1 | 39 | ЗЗУ-4 КВ «Топка» |  | 34 | 34 | 24+ | Общий | 41 | 2 | DI | 24+
1 | 40 | ЗЗУ-4 КВ «Исходное» |  | 35 | 35 | 24+ | Общий | 41 | 2 | DI | 24+
1 | 41 | ЗЗУ-4 Общий КВ актуатора |  | 24+ | 36 | 24+ | Общий |  | 2 | DI | 24+
1 | 42 | ЗЗУ-4 КВ «Открыт» |  | 37 | 37 | 24+ | Общий | 44 | 2 | DI | 24+
1 | 43 | ЗЗУ-4 КВ «Закрыт» |  | 38 | 38 | 24+ | Общий | 45 | 2 | DI | 24+
1 | 44 | ЗЗУ-4 Общий КВ клапана мазутного |  | 24+ | 39 | 24+ | Общий |  | 2 | DI | 24+
1 | 45 | ЗЗУ-4 Общий КВ клапана мазутного |  | 24+ | 40 | 24+ | Общий |  | 2 | DI | 24+
1 | 46 | ЗЗУ-4 «Факел» |  | 41 | 41 | 24+ | Общий | 47 | 2 | DI | 24+
1 | 47 | ЗЗУ-4 Общий «Факел» |  | 24+ | 42 | 24+ | Общий |  | 2 | DI | 24+
1 | 48 | ЗЗУ-4 «Режим ДУ» |  | 43 | 43 | 24+ | Общий | 49 | 2 | DI | 24+
1 | 49 | ЗЗУ-4 Общий «Режим ДУ» |  | 24+ | 44 | 24+ | Общий |  | 2 | DI | 24+
Раздел 3. Дискретные входные сигналы с клеммных коробок
1 | 50 | ЗЗУ-1 Клапан подачи пара открыт |  | 45 | 45 | 24+ | Общий | 52 | 3 | DI | 24+
1 | 51 | ЗЗУ-1 Клапан подачи пара закрыт |  | 46 | 46 | 24+ | Общий | 53 | 3 | DI | 24+
1 | 52 | ЗЗУ-1 Клапан подачи пара Общий КВ |  | 24+ | 47 | 24+ | Общий |  | 3 | DI | 24+
1 | 53 | ЗЗУ-1 Клапан подачи пара Общий КВ |  | 24+ | 48 | 24+ | Общий |  | 3 | DI | 24+
1 | 54 | ЗЗУ-2 Клапан подачи пара открыт |  | 49 | 49 | 24+ | Общий | 56 | 3 | DI | 24+
1 | 55 | ЗЗУ-2 Клапан подачи пара закрыт |  | 50 | 50 | 24+ | Общий | 57 | 3 | DI | 24+
1 | 56 | ЗЗУ-2 Клапан подачи пара Общий КВ |  | 24+ | 51 | 24+ | Общий |  | 3 | DI | 24+
1 | 57 | ЗЗУ-2 Клапан подачи пара Общий КВ |  | 24+ | 52 | 24+ | Общий |  | 3 | DI | 24+
1 | 58 | ЗЗУ-3 Клапан подачи пара открыт |  | 53 | 53 | 24+ | Общий | 60 | 3 | DI | 24+
1 | 59 | ЗЗУ-3 Клапан подачи пара закрыт |  | 54 | 54 | 24+ | Общий | 61 | 3 | DI | 24+
1 | 60 | ЗЗУ-3 Клапан подачи пара Общий КВ |  | 24+ | 55 | 24+ | Общий |  | 3 | DI | 24+
1 | 61 | ЗЗУ-3 Клапан подачи пара Общий КВ |  | 24+ | 56 | 24+ | Общий |  | 3 | DI | 24+
1 | 62 | ЗЗУ-4 Клапан подачи пара открыт |  | 57 | 57 | 24+ | Общий | 64 | 3 | DI | 24+
1 | 63 | ЗЗУ-4 Клапан подачи пара закрыт |  | 58 | 58 | 24+ | Общий | 65 | 3 | DI | 24+
1 | 64 | ЗЗУ-4 Клапан подачи пара Общий КВ |  | 24+ | 59 | 24+ | Общий |  | 3 | DI | 24+
1 | 65 | ЗЗУ-4 Клапан подачи пара Общий КВ |  | 24+ | 60 | 24+ | Общий |  | 3 | DI | 24+
Раздел 4. Входные дискретные сигналы. Сигналы с панелей технологических защит
1 | 66 | ТЗ «Останов котла» |  | 61 | 61 | 24+ | Общий | 67 | 4 | DI | 24+
1 | 67 | ТЗ «Останов котла» Общий |  | 24+ | 62 | 24+ | Общий |  | 4 | DI | 24+
1 | 68 | ТЗ СН «Снижение нагрузки до 30%» |  | 63 | 63 | 24+ | Общий | 69 | 4 | DI | 24+
1 | 69 | ТЗ СН «Снижение нагрузки до 30%» Общий |  | 24+ | 64 | 24+ | Общий |  | 4 | DI | 24+
1 | 70 | Резерв |  | 65 | 65 | 24+ | Общий | 71 | 4 | DI | 24+
1 | 71 | Резерв Общий |  | 24+ | 66 | 24+ | Общий |  | 4 | DI | 24+
1 | 72 | Резерв |  | 67 | 67 | 24+ | Общий | 73 | 4 | DI | 24+
1 | 73 | Резерв Общий |  | 24+ | 68 | 24+ | Общий |  | 4 | DI | 24+
1 | 74 | Резерв |  | 69 | 69 | 24+ | Общий | 75 | 4 | DI | 24+
1 | 75 | Резерв Общий |  | 24+ | 70 | 24+ | Общий |  | 4 | DI | 24+
1 | 76 | Резерв |  | 71 | 71 | 24+ | Общий | 77 | 4 | DI | 24+
1 | 77 | Резерв Общий |  | 24+ | 72 | 24+ | Общий |  | 4 | DI | 24+
1 | 78 | Резерв |  | 73 | 73 | 24+ | Общий | 79 | 4 | DI | 24+
1 | 79 | Резерв Общий |  | 24+ | 74 | 24+ | Общий |  | 4 | DI | 24+
1 | 80 | Признак «Начало растопки» |  | 75 | 75 | 24+ | Общий | 81 | 4 | DI | 24+
1 | 81 | Признак «Начало растопки» Общий |  | 24+ | 76 | 24+ | Общий |  | 4 | DI | 24+
1 | 82 | Запрет розжига без вентиляции |  | 77 | 77 | 24+ | Общий | 83 | 4 | DI | 24+
1 | 83 | Запрет розжига без вентиляции Общий |  | 24+ | 78 | 24+ | Общий |  | 4 | DI | 24+
1 | 84 | ЛТЗ «Потускнение общего факела» |  | 79 | 79 | 24+ | Общий | 85 | 4 | DI | 24+
1 | 85 | ЛТЗ «Потускнение общего факела» Общий |  | 24+ | 80 | 24+ | Общий |  | 4 | DI | 24+
1 | 86 | ТЗ СН «Снижение нагрузки до 50%» |  | 81 | 81 | 24+ | Общий | 87 | 4 | DI | 24+
1 | 87 | ТЗ СН «Снижение нагрузки до 50%» Общий |  | 24+ | 82 | 24+ | Общий |  | 4 | DI | 24+
Раздел 5. Выходные сигналы управления. Команды к пульту местного управления
2 | 1 | ЗЗУ-1 Запал |  | 83 | 83 | 83 | Общий | 6 | 5 | DO | 88 | 155 | 24+
2 | 2 | ЗЗУ-1 Топка |  | 84 | 84 | 84 | Общий | 6 | 5 | DO | 88 | 156 | 24+
2 | 3 | ЗЗУ-1 Исходное |  | 85 | 85 | 85 | Общий | 6 | 5 | DO | 88 | 157 | 24+
2 | 4 | ЗЗУ-1 Открыть клапан подачи мазута |  | 86 | 86 | 86 | Общий | 6 | 5 | DO | 88 | 158 | 24+
2 | 5 | ЗЗУ-1 Закрыть клапан подачи мазута |  | 87 | 87 | 87 | Общий | 6 | 5 | DO | 88 | 159 | 24+
2 | 6 | ЗЗУ-1 Общий команд к пульту управления |  | 88 | 88 | 88 | Общий |  | 5 | DO | 88 | 160 | 24+
2 | 7 | ЗЗУ-2 Запал |  | 89 | 89 | 89 | Общий | 12 | 5 | DO | 94 | 161 | 24+
2 | 8 | ЗЗУ-2 Топка |  | 90 | 90 | 90 | Общий | 12 | 5 | DO | 94 | 162 | 24+
2 | 9 | ЗЗУ-2 Исходное |  | 91 | 91 | 91 | Общий | 12 | 5 | DO | 94 | 163 | 24+
2 | 10 | ЗЗУ-2 Открыть клапан подачи мазута |  | 92 | 92 | 92 | Общий | 12 | 5 | DO | 94 | 164 | 24+
2 | 11 | ЗЗУ-2 Закрыть клапан подачи мазута |  | 93 | 93 | 93 | Общий | 12 | 5 | DO | 94 | 165 | 24+
2 | 12 | ЗЗУ-2 Общий команд к пульту управления |  | 94 | 94 | 94 | Общий |  | 5 | DO | 94 | 166 | 24+
2 | 13 | ЗЗУ-3 Запал |  | 95 | 95 | 95 | Общий | 18 | 5 | DO | 100 | 167 | 24+
2 | 14 | ЗЗУ-3 Топка |  | 96 | 96 | 96 | Общий | 18 | 5 | DO | 100 | 168 | 24+
2 | 15 | ЗЗУ-3 Исходное |  | 97 | 97 | 97 | Общий | 18 | 5 | DO | 100 | 169 | 24+
2 | 16 | ЗЗУ-3 Открыть клапан подачи мазута |  | 98 | 98 | 98 | Общий | 18 | 5 | DO | 100 | 170 | 24+
2 | 17 | ЗЗУ-3 Закрыть клапан подачи мазута |  | 99 | 99 | 99 | Общий | 18 | 5 | DO | 100 | 171 | 24+
2 | 18 | ЗЗУ-3 Общий команд к пульту управления |  | 100 | 100 | 100 | Общий |  | 5 | DO | 100 | 172 | 24+
2 | 19 | ЗЗУ-4 Запал |  | 101 | 101 | 101 | Общий | 24 | 5 | DO | 106 | 173 | 24+
2 | 20 | ЗЗУ-4 Топка |  | 102 | 102 | 102 | Общий | 24 | 5 | DO | 106 | 174 | 24+
2 | 21 | ЗЗУ-4 Исходное |  | 103 | 103 | 103 | Общий | 24 | 5 | DO | 106 | 175 | 24+
2 | 22 | ЗЗУ-4 Открыть клапан подачи мазута |  | 104 | 104 | 104 | Общий | 24 | 5 | DO | 106 | 176 | 24+
2 | 23 | ЗЗУ-4 Закрыть клапан подачи мазута |  | 105 | 105 | 105 | Общий | 24 | 5 | DO | 106 | 177 | 24+
2 | 24 | ЗЗУ-4 Общий команд к пульту управления |  | 106 | 106 | 106 | Общий |  | 5 | DO | 106 | 178 | 24+
Раздел 6. Выходные сигналы управления. Команды пар
2 | 25 | ЗЗУ-1 Клапан подачи пара открыть |  | 107 | 107 | 107 | Общий | 26 | 6 | DO | 108 | 179 | 24+
2 | 26 | ЗЗУ-1 Клапан подачи пара Общий команды открыть |  | 108 | 108 | 108 | Общий |  | 6 | DO | 108 | 180 | 24+
2 | 27 | ЗЗУ-1 Клапан подачи пара закрыть |  | 109 | 109 | 109 | Общий | 28 | 6 | DO | 110 | 181 | 24+
2 | 28 | ЗЗУ-1 Клапан подачи пара Общий команды закрыть |  | 110 | 110 | 110 | Общий |  | 6 | DO | 110 | 182 | 24+
2 | 29 | ЗЗУ-2 Клапан подачи пара открыть |  | 111 | 111 | 111 | Общий | 30 | 6 | DO | 112 | 183 | 24+
2 | 30 | ЗЗУ-2 Клапан подачи пара Общий команды открыть |  | 112 | 112 | 112 | Общий |  | 6 | DO | 112 | 184 | 24+
2 | 31 | ЗЗУ-2 Клапан подачи пара закрыть |  | 113 | 113 | 113 | Общий | 32 | 6 | DO | 114 | 185 | 24+
2 | 32 | ЗЗУ-2 Клапан подачи пара Общий команды закрыть |  | 114 | 114 | 114 | Общий |  | 6 | DO | 114 | 186 | 24+
2 | 33 | ЗЗУ-3 Клапан подачи пара открыть |  | 115 | 115 | 115 | Общий | 34 | 6 | DO | 116 | 187 | 24+
2 | 34 | ЗЗУ-3 Клапан подачи пара Общий команды открыть |  | 116 | 116 | 116 | Общий |  | 6 | DO | 116 | 188 | 24+
2 | 35 | ЗЗУ-3 Клапан подачи пара закрыть |  | 117 | 117 | 117 | Общий | 36 | 6 | DO | 118 | 189 | 24+
2 | 36 | ЗЗУ-3 Клапан подачи пара Общий команды закрыть |  | 118 | 118 | 118 | Общий |  | 6 | DO | 118 | 190 | 24+
2 | 37 | ЗЗУ-4 Клапан подачи пара открыть |  | 119 | 119 | 119 | Общий | 38 | 6 | DO | 120 | 191 | 24+
2 | 38 | ЗЗУ-4 Клапан подачи пара Общий команды открыть |  | 120 | 120 | 120 | Общий |  | 6 | DO | 120 | 192 | 24+
2 | 39 | ЗЗУ-4 Клапан подачи пара закрыть |  | 121 | 121 | 121 | Общий | 40 | 6 | DO | 122 | 193 | 24+
2 | 40 | ЗЗУ-4 Клапан подачи пара Общий команды закрыть |  | 122 | 122 | 122 | Общий |  | 6 | DO | 122 | 194 | 24+
Раздел 7 Подключение аналоговых сигналов
2 | 41 | ЗЗУ-1 Мазут задатчик положения 24+ |  | 24+ | 123 |  |  |  | 7 | AI
2 | 42 | ЗЗУ-1 Мазут задатчик положения 24- |  | 24- | 124 |  |  |  | 7 | AI
2 | 43 | ЗЗУ-1 Мазут задатчик положения сигнал |  | 125 | 125 |  |  |  | 7 | AI |  |  |  | WIRE_3 | 41 | 42 | 24+ | 24-
2 | 44 | ЗЗУ-1 Давление сигнал |  | 126 | 126 |  |  |  | 7 | AI |  |  |  | WIRE_2 |  | 45 |  | 127
2 | 45 | ЗЗУ-1 Давление 24- |  | 127 | 127 |  |  |  | 7 | AI
2 | 46 | ЗЗУ-1 Пар задатчик положения 24+ |  | 24+ | 128 |  |  |  | 7 | AI
2 | 47 | ЗЗУ-1 Пар задатчик положения 24- |  | 24- | 129 |  |  |  | 7 | AI
2 | 48 | ЗЗУ-1 Пар задатчик положения сигнал |  | 130 | 130 |  |  |  | 7 | AI |  |  |  | WIRE_3 | 46 | 47 | 24+ | 24-
2 | 49 | ЗЗУ-2 Мазут задатчик положения 24+ |  | 24+ | 131 |  |  |  | 7 | AI
2 | 50 | ЗЗУ-2 Мазут задатчик положения 24- |  | 24- | 132 |  |  |  | 7 | AI
2 | 51 | ЗЗУ-2 Мазут задатчик положения сигнал |  | 133 | 133 |  |  |  | 7 | AI |  |  |  | WIRE_3 | 49 | 50 | 24+ | 24-
2 | 52 | ЗЗУ-2 Давление сигнал |  | 134 | 134 |  |  |  | 7 | AI |  |  |  | WIRE_2 |  | 53 |  | 135
2 | 53 | ЗЗУ-2 Давление 24- |  | 135 | 135 |  |  |  | 7 | AI
2 | 54 | ЗЗУ-2 Пар задатчик положения 24+ |  | 24+ | 136 |  |  |  | 7 | AI
2 | 55 | ЗЗУ-2 Пар задатчик положения 24- |  | 24- | 137 |  |  |  | 7 | AI
2 | 56 | ЗЗУ-2 Пар задатчик положения сигнал |  | 138 | 138 |  |  |  | 7 | AI |  |  |  | WIRE_3 | 54 | 55 | 24+ | 24-
2 | 57 | ЗЗУ-3 Мазут задатчик положения 24+ |  | 24+ | 139 |  |  |  | 7 | AI
2 | 58 | ЗЗУ-3 Мазут задатчик положения 24- |  | 24- | 140 |  |  |  | 7 | AI
2 | 59 | ЗЗУ-3 Мазут задатчик положения сигнал |  | 141 | 141 |  |  |  | 7 | AI |  |  |  | WIRE_3 | 57 | 58 | 24+ | 24-
2 | 60 | ЗЗУ-3 Давление сигнал |  | 142 | 142 |  |  |  | 7 | AI |  |  |  | WIRE_2 |  | 61 |  | 143
2 | 61 | ЗЗУ-3 Давление 24- |  | 143 | 143 |  |  |  | 7 | AI
2 | 62 | ЗЗУ-3 Пар задатчик положения 24+ |  | 24+ | 144 |  |  |  | 7 | AI
2 | 63 | ЗЗУ-3 Пар задатчик положения 24- |  | 24- | 145 |  |  |  | 7 | AI
2 | 64 | ЗЗУ-3 Пар задатчик положения сигнал |  | 146 | 146 |  |  |  | 7 | AI |  |  |  | WIRE_3 | 62 | 63 | 24+ | 24-
2 | 65 | ЗЗУ-4 Мазут задатчик положения 24+ |  | 24+ | 147 |  |  |  | 7 | AI
2 | 66 | ЗЗУ-4 Мазут задатчик положения 24- |  | 24- | 148 |  |  |  | 7 | AI
2 | 67 | ЗЗУ-4 Мазут задатчик положения сигнал |  | 149 | 149 |  |  |  | 7 | AI |  |  |  | WIRE_3 | 65 | 66 | 24+ | 24-
2 | 68 | ЗЗУ-4 Давление сигнал |  | 150 | 150 |  |  |  | 7 | AI |  |  |  | WIRE_2 |  | 69 |  | 151
2 | 69 | ЗЗУ-4 Давление 24- |  | 151 | 151 |  |  |  | 7 | AI
2 | 70 | ЗЗУ-4 Пар задатчик положения 24+ |  | 24+ | 152 |  |  |  | 7 | AI
2 | 71 | ЗЗУ-4 Пар задатчик положения 24- |  | 24- | 153 |  |  |  | 7 | AI
2 | 72 | ЗЗУ-4 Пар задатчик положения сигнал |  | 154 | 154 |  |  |  | 7 | AI |  |  |  | WIRE_3 | 70 | 71 | 24+ | 24-
Раздел 8. Питание 24В ПУ
3 | 1 | Питание 24 В + ЗЗУ-1 |  | 24+ |  |  |  |  | 8
3 | 2 | Питание 24 В + ЗЗУ-2 |  | 24+ |  |  |  |  | 8
3 | 3 | Питание 24 В + ЗЗУ-3 |  | 24+ |  |  |  |  | 8
3 | 4 | Питание 24 В + ЗЗУ-4 |  | 24+ |  |  |  |  | 8
3 | 5 | Питание 24 В - ЗЗУ-1 |  | 24+ |  |  |  |  | 8
3 | 6 | Питание 24 В - ЗЗУ-2 |  | 24- |  |  |  |  | 8
3 | 7 | Питание 24 В - ЗЗУ-3 |  | 24- |  |  |  |  | 8
3 | 8 | Питание 24 В - ЗЗУ-4 |  | 24- |  |  |  |  | 8
24-